ТИТУЛ
PLC411.1
аппаратно-программная платформа
техническое описание
1.0.0
2023

---
СОДЕРЖАНИЕ
INDEX
HARDWARE PLATFORM
HOUSING VARIANT
EXTERNAL FUNCTIONAL SCHEME
INTERNAL FUNCTIONAL SCHEME
TECHNICAL SPECIFICATION
MEMORY ALLOCATION
TARGET SYSTEM
USER CONTROL PROGRAM
ADDRESSING OF DATA REGISTERS

---
АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА
АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА
STM32F411 BLACK PILL v3.0
ЦПУ	STM32F411CE
ЯДРО	ARM Cortex-M4 32-bit RISC / + floating point unit (FPU) / + adaptive real-time accelerator (ART)
ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА	100 МГц / + от внешнего резонатора 25 МГц
ПИТАНИЕ	3,3 В DC
FLASH	512 кБ
SRAM	128 кБ
GPIO	36
ADC	1x 12bit (16-каналов)
DAC	no
DMA	1x DMA (16-каналов)
INTERFACES	3x USART / 5x SPI / 3x I2C / 1x USB / 1x SDIO
RTC	1х RTC / + от внешнего резонатора 32,768 кГц
JTAG/SWD	1х SWDIO
53 mm
18 mm

---
ВНЕШНИЙ ВИД
ВНЕШНИЙ ВИД
0
1
0
1
0
C
1
C
0
0
C
1
C
C
C
0
1
C
C
1
C
C
AI
DO
AI
DI
DO
DI
USER
RUN
ПЛК-411.1
RUN
ПЛК-411.1
ERR
NET
NET
BOOT
BOOT
COM.1
COM.1
COM.2
POWER
COM.2
POWER
A
A
B
A
+
B
C
A
B
+
–
C
B
C
–
C
RESET
RESET

---
СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
0
1
0
1
0
C
1
C
0
0
C
1
C
C
C
0
1
C
C
1
C
C
AI
DO
AI
DI
DO
DI
USER
CONVERTER
RS485-USB
CONVERTER
RS485-USB
POWER
SUPPLY
RUN
ПЛК-411.1
RUN
ПЛК-411.1
ERR
NET
NET
BOOT
BOOT
COM.1
COM.1
COM.2
POWER
COM.2
POWER
OUT
=24V
IN
~220V
A
A
B
A
+
B
C
A
B
+
–
C
B
C
–
C
USB
A
USB
B
C
+
L
A
RESET
B
RESET
C
-
N
SCADA
SERVER
~220 V
DEVELOPMENT
PC
ModBus Master
Software Loader
OPC Server
IDE Beremiz Debugger

---
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

---
ПЕРИФЕРИЯ
ПЕРИФЕРИЯ
периферия	описание
DI / количество / функции / GPIO	каналы дискретного ввода / = 2 / = выкл, нормальный ввод, счетик импульсов, тахометр, 1- или 2-канальный инкрементальный энкодер / = 3.3 В DC, 20 мА макс. / * импульс Tmin = 1 кГц
DO / количество / функции / GPIO	каналы дискретного вывода / = 2 / = выкл, нормальный вывод, быстрый вывод, ШИМ / = 3.3 В DC, 20 мА макс. / * ШИМ Tmin = 100 кГц
AI / количество / функции / GPIO	каналы аналогового ввода / = 2 / = f, survey / = 3.3 V DC, max 20 mA
COM.1 / количество / функции / UART	последовательный сетевой (цифровой) интерфейс / = 1 / = обновление ПО (заводское, пользовательское), отладка ПО (пользовательское) из среды Beremiz / = 57600 8 N 1, net.address = 1
COM.2 / количество / функции / UART	последовательный сетевой (цифровой) интерфейс / = 1 / = ModBus RTU Slave (чтение/запись) / = 115200 8 N 1, net.address = 1 / * ModBus protocol specificatopn v.1.1b
POWER / количество / функции / эл. характеристики	электрическое питание / + светодиод индикации наличия эл. питания / = 1 / = электрическое питание устройства / = 5.0 В DC (или 3.3 В DC)

---
ПЕРИФЕРИЯ (2)
ПЕРИФЕРИЯ
периферия	описание
RUN/BOOT / количество / функции	переключатель режимов работы устройства / + светодиод индикации работы в режиме RUN / = 1 / = RUN — работа встроенной целевой системы / = BOOT — работа встренного в ЦПУ загрузчика (для обновления встроенного ПО)
RESET / количество / функции	кнопка / = 1 / = перезагрузка устройства
USER / количество	светодиод пользовательской индикации / = 1 / * управляется через ModBus или из пользовательской программы (через регистр данных)
ERR / количество	светодиод индикации ошибок в работе встроенной целевой системы / = 1

---
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ
память	раздел	размер	адрес
SRAM	RAM / (целевая система)	100 кБ	0x20000000
	RAM_APP / (пользовательская программа)	28 кБ	0x20019000
FLASH	FLASH / (целевая система)	256 кБ	0x08000000
	FLASH_APP / (пользовательская программа)	256 кБ	0x08040000

---
ЗАВОДСКАЯ ПРОГРАММА (ВСТРАИВАЕМАЯ ЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА)
ЗАВОДСКАЯ ПРОГРАММА (ВСТРАИВАЕМАЯ ЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА)
ОСРВ	FreeRTOS 10.3.1
целевая система	RTE 1.0.0, 14.04.2023 / * C-language, CMSYS ARM CORTEX-M, HAL STM32F4
REG	Таблица регистров данных / * адреса для Beremiz и ModBus
DI_Task	Задача / = обеспечение работы каналов дискретного ввода в заданных режимах / * работает в блокирующем режиме (ожидание данных от EXT.IRQ или задачи DATA_Task)
DO_Task	Задача / = обеспечение работы каналов дискретного вывода в заданных режимах / * работает в блокирующем режиме (ожидание данных от задачи DATA_Task)
AI_Task	Задача / = обеспечение работы каналов аналогового ввода в заданных режимах / * работает в блокирующем режиме (ожидание данных от ADC.DMA.IRQ или DATA_Task)
COM1_Task	Задача / = обеспечение работы сетевого протокола отладки в режиме реального времени для среды Beremiz / * работает в блокирующем режиме (ожидание данных от UART.DMA.IRQ)
COM2_Task	Задача / = обеспечение работы сетевого протокола ModBus RTU Slave Server / * работает в блокирующем режиме (ожидание данных от UART.DMA.IRQ)
LED_Task	Задача / = управление светодиодами: USER, RUN, ERR, NET / * работает в блокирующем режиме (ожидание данных от: COM1_Task, COM2_Task, APP_Task, DATA_Task)
APP_Task	Задача / = обеспечение работы цикла пользовательского приложения и отладочного протокола / * работает в неблокирующем режиме
DATA_Task	Задача / = обмен данными между задачами и таблицами регистров / * работает в неблокирующем режиме

---
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
Среда программирования	Beremiz YAPLC 1.2-e521602 / * IEC-61131-3
заводские системные библиотеки
PLC411_MAIN	Inc, Dec, GetBit, SetBit, ScaleAna, PIDtun, PID, FLRtun, FLR
PLC411_SYS	SoftReset, LedUser
PLC411_DI	DIMode, DINorm, DITach, DICntr, DICntrRst, DIEnc
PLC411_DO	DOMode, DONorm, DOFast, DOPwm
PLC411_AI	AIMode, AINorm

---
АДРЕСАЦИЯ РЕГИСТРОВ ДАННЫХ
АДРЕСАЦИЯ РЕГИСТРОВ ДАННЫХ
доступ	интерфейс
локальный	из пользовательского приложения
сетевой	COM2 / протокол ModBus RTU Slave
локальная адресация
%[код зоны][код типа данных][код таблицы данных].[адрес]
код зоны
I	input	значения каналов ввода
M	memory	настройки, команды, прочие данные
Q	quit / output	значения каналов вывода
код типа данных	ассоциация по языкам		размер
	IEC	C	байт	бит
X	BOOL	uint8_t	1	8
B	BYTE, USINT / SINT	uint8_t / int8_t	1	8
W	WORD, UINT / INT	uint16_t / int16_t	2	16
D	DWORD, UDINT / DINT / REAL	uint32_t / int32_t / float	4	32
L	LWORD, ULINT / LINT / LREAL	uint64_t / int64_t / double	48	64
код таблицы данных
1	Discrete Inputs (DISC.INPUTS)
2	COILS
3	Holding Registers (HOLDINGS)
4	Input Registers (INPUTS)
адрес
0 … 65535
признак сохранения значения регистра в энергонезависимой памяти
EEPROM

---
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ ДАННЫХ
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ ДАННЫХ
Описание	Тип данных	Доступ				EEPROM
		Beremiz	ModBus
		адрес	адрес	таблица	порядок байт
DI.0 Нормальный: Значение	BOOL	%IX2.0	0	DISC.INPUTS
DI.1 Нормальный: Значение	BOOL	%IX2.0	1	DISC.INPUTS
DI.0 Тахометр: Значение (имп/сек)	WORD	%IW4.0	0	INPUTS	1-0
DI.1 Тахометр: Значение (имп/сек)	WORD	%IW4.1	1	INPUTS	1-0
DI.0 Тахометр: Уставка (имп/сек)	WORD	%MW3.0	0	HOLDINGS	1-0
DI.1 Тахометр: Уставка (имп/сек)	WORD	%MW3.1	1	HOLDINGS	1-0
DI.0 Тахометр: Разрешение работы по уставке	BOOL	%MX1.0	0	COILS
DI.1 Тахометр: Разрешение работы по уставке	BOOL	%MX1.1	1	COILS
DI.0 Тахометр: Признак достижения уставки	BOOL	%MX2.2	2	DISC.INPUTS
DI.1 Тахометр: Признак достижения уставки	BOOL	%MX2.3	3	DISC.INPUTS
DI.0 Счетчик: Значение (имп)	DWORD	%ID4.2	2	INPUTS	1-0 3-2
DI.1 Счетчик: Значение (имп)	DWORD	%ID4.4	4	INPUTS	1-0 3-2
DI.0 Счетчик: Уставка (имп)	DWORD	%MD3.2	2	HOLDINGS	1-0 3-2
DI.1 Счетчик: Уставка (имп)	DWORD	%MD3.4	4	HOLDINGS	1-0 3-2
DI.0 Счетчик: Разрешение работы по уставке	BOOL	%MX1.2	2	COILS
DI.1 Счетчик: Разрешение работы по уставке	BOOL	%MX1.3	3	COILS
DI.0 Счетчик: Признак достижения уставки	BOOL	%MX2.4	4	DISC.INPUTS
DI.1 Счетчик: Признак достижения уставки	BOOL	%MX2.5	5	DISC.INPUTS
DI.0 Режим работы	BYTE	%MB3.6	6	HOLDINGS	1-0
DI.1 Режим работы	BYTE	%MB3.7	7	HOLDINGS	1-0

---
ADDRESSING OF DATA REGISTERS (3)
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ ДАННЫХ
Описание	Тип данных	Доступ				EEPROM
		Beremiz	ModBus
		адрес	адрес	таблица	порядок байт
DI.0 Команда сброса счетчика	BOOL	%MX1.4	4	COILS
DI.1 Команда сброса счетчика	BOOL	%MX1.5	5	COILS
DI.0 Код состояния	BYTE	%MB4.6	6	INPUTS	1-0
DI.1 Код состояния	BYTE	%MB4.7	7	INPUTS	1-0
DI.0 Фильтр анти-дребезга (задержка, мсек)	DWORD	%MD3.8	8	HOLDINGS	1-0 3-2
DI.1 Фильтр анти-дребезга (задержка, мсек)	DWORD	%MD3.10	10	HOLDINGS	1-0 3-2
DO.0 Нормальный: Значение	BOOL	%QX2.0.1.1	6	COILS
DO.1 Нормальный: Значение	BOOL	%QX2.1.1.1	7	COILS
DO.0 Быстрый: Значение	BOOL	%QX2.0.2.1	8	COILS
DO.1 Быстрый: Значение	BOOL	%QX2.1.2.1	9	COILS
DO.0 ШИМ: Значение (коэфф. заполнения, % от периода)	REAL	%QD2.0.3.1	12	HOLDINGS	1-0 3-2
DO.1 ШИМ: Значение (коэфф. заполнения, % от периода)	REAL	%QD2.1.3.1	14	HOLDINGS	1-0 3-2
DO.0 ШИМ: Разрешение работы	BOOL	%MX2.0.3.2	10	COILS
DO.1 ШИМ: Разрешение работы	BOOL	%MX2.1.3.2	11	COILS
DO.0 ШИМ: Период (мсек)	REAL	%MD2.0.3.3	16	HOLDINGS	1-0 3-2
DO.1 ШИМ: Период (мсек)	REAL	%MD2.1.3.3	18	HOLDINGS	1-0 3-2
DO.0 Режим работы	BYTE	%MB2.0.4	20	HOLDINGS	1-0
DO.1 Режим работы	BYTE	%MB2.1.4	21	HOLDINGS	1-0
DO.0 Код состояния	BYTE	%MB2.0.5	8	INPUTS	1-0
DO.1 Код состояния	BYTE	%MB2.1.5	9	INPUTS	1-0

---
ADDRESSING OF DATA REGISTERS (4)
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ ДАННЫХ
Описание	Тип данных	Доступ				EEPROM
		Beremiz	ModBus
		адрес	адрес	таблица	порядок байт
AI.0 Нормальный: Значение	REAL	%ID3.0.1	10	INPUTS	1-0 3-2
AI.1 Нормальный: Значение	REAL	%ID3.1.1	12	INPUTS	1-0 3-2
AI.2 Нормальный: Значение (MCU_TEMP)	REAL	%ID3.2.1	13	INPUTS	1-0 3-2
AI.0 Режим работы	BYTE	%MB3.0.2	22	HOLDINGS	1-0
AI.1 Режим работы	BYTE	%MB3.1.2	23	HOLDINGS	1-0
AI.2 Режим работы	BYTE	%MB3.2.2	24	HOLDINGS	1-0
AI.0 Код состояния	BYTE	%MB3.0.3	16	INPUTS	1-0
AI.1 Код состояния	BYTE	%MB3.1.3	17	INPUTS	1-0
AI.2 Код состояния	BYTE	%MB3.2.3	18	INPUTS	1-0
AI.0 Коэффициент масштабирования (Ka)	REAL	%MD3.0.4	25	HOLDINGS	1-0 3-2
AI.1 Коэффициент масштабирования (Ka)	REAL	%MD3.1.4	27	HOLDINGS	1-0 3-2
AI.2 Коэффициент масштабирования (Ka)	REAL	%MD3.2.4	29	HOLDINGS	1-0 3-2
AI.0 Коэффициент масштабирования (Kb)	REAL	%MD3.0.5	31	HOLDINGS	1-0 3-2
AI.1 Коэффициент масштабирования (Kb)	REAL	%MD3.1.5	33	HOLDINGS	1-0 3-2
AI.2 Коэффициент масштабирования (Kb)	REAL	%MD3.2.5	35	HOLDINGS	1-0 3-2
ПЛК: Кодовое имя ПЛК [411]	WORD	%MW7.1.0	19	INPUTS	1-0
ПЛК: Код исполнения аппаратной части [1]	WORD	%MW7.1.1	20	INPUTS	1-0
ПЛК: Версия системы исполнения (битовое поле) [1.0.0]	WORD	%MW7.1.2	21	INPUTS	1-0
ПЛК: Год целевой системы [2023]	WORD	%MW7.1.3	22	INPUTS	1-0
ПЛК: Дата.месяц целевой системы (битовое поле) [14.04]	WORD	%MW7.1.4	23	INPUTS	1-0

---
ADDRESSING OF DATA REGISTERS (5)
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ ДАННЫХ
Описание	Тип данных	Доступ				EEPROM
		Beremiz	ModBus
		адрес	адрес	таблица	порядок байт
Слово состояний 1 (битовое поле)	WORD	%MW7.1.5	24	INPUTS	1-0
Слово состояний 2 (битовое поле)	WORD	%MW7.1.6	25	INPUTS	1-0
Безопасный режим: Время для каналов вывода (сек)	WORD	%MW7.2.0	37	HOLDINGS	1-0 3-2
Сторожевой таймер: Время (сек)	WORD	%MW7.2.1	38	HOLDINGS	1-0 3-2
Пользовательский светодиод: Команда	BOOL	%MX7.3.0	12	COILS
Безопасный режим: Команда сброса	BOOL	%MX7.3.1	13	COILS
Сторожевой таймер: Команда сброса	BOOL	%MX7.3.2	14	COILS
Пользовательское значение (0): Булевый тип	BOOL	%MX8.1.0	15	COILS
...	...	...	...	...	...	...
Пользовательское значение (31): Булевый тип	BOOL	%MX8.1.31	46	COILS
Пользовательское значение (0): Числовой тип	WORD	%MW8.2.0	39	HOLDINGS	1-0
...	...	...	...	...	...	...
Пользовательское значение (63): Числовой тип	WORD	%MW8.2.63	102	HOLDINGS	1-0